# Firmware Uppgradering av Black Box  ServSwitch Multi User card  KV2550C

Uppgraderingen kan ske på ett av två sätt då man inte har ett managment-kort , KV1608C, installerat i sitt ServSwitch multi system.

Om en av de installerade servrarna har en terminal-emulator installerad och serie-porten ansluten till kan man göra uppgraderingen härifrån. Terminal-emulatorn måst kunna hantera X-Modem protokollet.

Om man inte har ovanstående använder man en separat dator med terminal-emulator ( t.ex. Hyper-terminalen) och ansluter dess com-port  till serie-porten eller mus-porten på användarkabeln med hjälp av en null-modem kabel (korsad).

Om du skall göra uppgraderingen från en ansluten server, så välj servern från användarkortet som skall uppgraderas.

Ställ in terminalemulatorn på  hastighet 1200-19200 (ej 14400), No parity, 8 databitar och 1 stopbit. 9600 brukar normalt sett vara bra..

Ta upp ”Command line” på användarkortet genom att slå  ”Ctrl-Ctrl”  och därefter Alt-Tab tre ggr. i följd.

Slå sedan ett kommando enligt nedanstående tabell:

ZF<enter>     Om du är ansluten till serie-porten (ej seriella mus-porten) på användarkabeln.

Alla användarkablar har ej en sådan.

ZB<enter>	Om du använder en av de på ServSwitchen installerade servrarna med ansluten serie-port.

ZS<enter>	Om du är ansluten till mus-porten (den med gult band runt) på användarkabeln.

ZQ<enter>	Avsluta

Efter att detta kommando skrivits så kommer ServSwitchen att sända ut en text, med början

på den högsta hastigheten och därefter stega sig ner.

Då du blir uppmanad att slå enter, gör detta så låser den hastigheten i det läget.

Om man anslutit sig till rätt port och gett rätt kommando skall man få en meny som ser ut på följande sätt:

- Display chassis configuration

- Download local to remote Flash ROM

- Download Serial Port to Flash ROM

Q)  Quit

Your choice:

Option 1

Ger information om vilka kort man har installerat i sitt ServSwitch Multi system och vilka versioner de har.  Användarkorten motsvaras av det som står omnämnt som XPDU i listan och är således det som det här dokumentet handlar om.

Option 2

Kopierar firmware från detta kort till en annan likadan modul i systemet.

Option 3

Kopierar firmware från serie-porten till valfri modul. Om ingen adress anges kopieras firmware till aktuellt kort.  Överföringen skall ske med Xmodem-protokoll.

Då överföringen är klar kommer ”Main menu” upp igen och därefter gör kortet en omstart.

OBS!  All konfigurering på kortet försvinner vid upgrade